Használati utasítás

AKTÍV FOGYASZTÁSMÉRŐ

Gondosan olvassa el az utasításokat!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

( A helyes telepítéshez a következőképpen járjunk el:

1) A készüléket csak szakképzett szerelő építheti be.

2) A készüléket úgy kell beépíteni a szerelvénylapra, hogy a kapcsok szerelés után garantáltan ne legyenek hozzáférhetők

3) A túláramok elleni védőeszközt a mérő elé kell beépíteni a villamos rendszerbe

4) A műszert a fenti ábrák szerint kell bekötni

5) A csatlakozókapcsok megérintése előtt gondoskodjunk róla, hogy a műszerbe bekötendő vagy már bekötött vezetékek ne legyenek áram alatt

6) A dip-kapcsolókat csak a műszer feszültségmentes állapotában kapcsoljuk át

7) Tilos a műszert áram alá helyezni vagy bekötni, ha annak bármelyik része sérült

MŰSZAKI ADATOK

(	Pontossági osztály 2 az EN 61036 szabvány szerint

(	Tápfeszültség: 230 V AC (-10% … +15%)

(	Frekvencia: 50/60 Hz

(	Maximális áram: 6 A

(	Minimális indulóáram: 15 mA

(	Maximális teljesítményfelvétel:  	feszültség-áramkörök < 2,5 VA

áram-áramkörök < 2,5 VA

(	Mérőállandó:	16 impulzus / kWh

(	Feszültségbemenetek:	bemeneti impedancia = 2 M(

(	Árambemenetek:	galvanikusan leválasztott tekercsek a primer és szekunder oldal között

(	Optikailag leválasztott impulzus kimenet:	impulzus időtartam < 100 ms

feszültség 3 … 30 V DC

áram < 20 mA

(	Szigetelés:	megerősítve az impulzus kimenet és egyéb kapcsok között

megerősítve a kapcsok és a beépítés után hozzáférhető alkatrészek között

(	Rendelkezésre álló TA:	5-10-15-25-50-75-100-125-150-200-250-300-400-500-600-800-1000/5A

(	Klímafeltételek:	Üzemi hőmérséklet  -10ºC … +45ºC

Tárolási hőmérséklet: -25ºC … +70ºC

(	Relatív nedvességtartalom:	< 95%  nem kondenzáló

(	Védelmi szint:	IP20

JELMAGYARÁZAT

A)	Méretek

B)	A műszer leírása

C)	Bekötési rajzok

A MŰSZER LEÍRÁSA

(  (1)  Dip-kapcsoló a CT beállításhoz

(  (2)  Zöld figyelmeztető lámpa: világításával jelzi a tápfeszültség bekapcsolt állapotát

(  (3)  Piros figyelmeztető lámpa: villogással jelzi, hogy a műszer fogyasztást mér (1 villanás = 1/16 kWh)

(  (4)  Impulzus kimenet: Optikailag leválasztva

(  (5)  Elektromechanikus impulzusszámláló: felbontása 1 kWh

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1)	A műszer beépítése előtt válasszuk ki a szükséges áttételi viszonyt.

Használjunk x/5A külső TA-t egy a B) ábrán megadottak közül választott áttételi viszonnyal

2)	A CT szekunder tekercsei földre köthetők

3)	A műszert a C) ábrán bemutatott módon kell bekötni a CT energia előírások szerint

4)	Ha a hibának a műszer osztályhatárain belülre kell esnie, az áramtranszformátort a lineáris üzemi mezőjében kell használni.
Ld. a következő ábrákat:
H) Maximális mérési hiba az EN 61036 szerint a 2. osztályú mérőknél, cos ( = 0,5 induktív esetén
I) Maximális mérési hiba az EN 61036 szerint a 2. osztályú mérőknél, cos ( = 1 és feszültség és frekvencia referencia feltételek esetén

5)	Ha a műszer aktív, a tápfeszültséget ki kell kapcsolni, hogy megváltoztassuk a CT áttételi viszonyt.

SZABVÁNYHIVATKOZÁSOK

(    Az EU irányelveknek való megfelelőség:

A 93/68/EEC által módosított 73/23/EEC (Kisfeszültség)

A 92/31/EEC és 93/68/EEC által módosított 89/336/EEC (Elektromágneses zavarvédettség /EMC/)

szerepel a nyilatkozatban a következő harmonizált szabványra való hivatkozással:

(    Biztonság: EN 61010-1

(    Elektromágneses zavarvédettség: EN 61036

(    Mérési előírások: EN 61036

# Text boxes

Impulzus kimenet

(1) Meghatározatlan

hibazóna

(1) Meghatározatlan

hibazóna